## 说明
绿电直连经济测算 v2.1 · 介子九维 JIEZIJIUWEI
版本 v2.0 · 2026年7月8日 · 本版新增上网环节线损费用单列项，输配电费按现行容量电费与输配电量折算费两项分别呈现。
使用方法
第一步：在「测算」表输入区修改黄底单元格（下拉项从列表选择），其余区域为自动计算。
第二步：查看结果区的关键指标、合规判定、构成分析与逐年现金流，全簿公式即时重算。
第三步：需要留存比对的方案，将本文件另存副本后再改参数，避免覆盖原方案。
测算口径
财务评价采用融资前（全投资）与融资后（资本金）双口径现金流；投资按含税全额期初流出，现金流入按含税收入、流出扣实缴增值税，可抵扣进项税通过少缴销项逐年回收；折旧计税基数不含可抵扣进项税，年折旧额分母恒用税法折旧年限，期末回收固定资产余值（残值与未折旧账面净值）；更换性支出当年费用化税前扣除、进项税补入抵扣池；亏损按税法结转以后五个年度弥补，全投资与资本金口径各设独立亏损池；三免三减半优惠按光伏、风电投资占比份额化。
版权与使用许可
本工具由介子九维（JIEZIJIUWEI）制作并享有著作权。
本工具免费提供给个人与企业内部评估使用，欢迎转发分享。
转发分享时请保留工具中的署名标识；不得售卖本工具，不得将其作为商业产品的组成部分再分发。
最新版本可通过微信公众号「介子九维」获取。
边界与免责
边界声明：全模型按不变价测算，收入与成本均不作年度价格增长放大；未计入建设期及建设期利息；未计入流动资金及其回收；贷款年限宜不大于运营期，超出部分的未偿本金在运营期末一次性扣减资本金现金流；回收期按累计现金流首次转正的年度线性插值。
结果仅供项目前期研判参考，不构成投资建议；正式决策以主管部门批复口径与项目可行性研究为准。
预设参数可直接使用，也可按项目实际逐项修改；正式测算前请结合项目实际核实取值。各参数的含义与填报要点见输入区单元格批注。

## 总览
绿电直连经济测算 · 总览 |  |  |  | 介子九维 JIEZIJIUWEI
全投资内部收益率（税后） | 净现值（税后全投资） | 静态回收期 | 度电成本 LCOE |  | 年节省额（对照电网购电）
主评价指标 | 万元 | 年 | 元/kWh |  | 万元
结果随「测算」表输入即时更新；测算口径与边界声明见「说明」。 |  |  |  | 介子九维 JIEZIJIUWEI

## _参数 (hidden)
省级电网输配电价矩阵（第三监管周期，发改价格〔2023〕526号）
键 | 价区 | 电压等级 | 电度电价 | 需量电价 | 容量电价
北京¦1~10(20)千伏 | 北京 | 1~10(20)千伏 | 0.2065 | 51 | 32 | 北京
北京¦35千伏 | 北京 | 35千伏 | 0.166 | 48 | 30 | 天津
北京¦110千伏 | 北京 | 110千伏 | 0.166 | 48 | 30 | 河北（南网价区）
北京¦220千伏及以上 | 北京 | 220千伏及以上 | 0.151 | 45 | 28 | 冀北
天津¦1~10(20)千伏 | 天津 | 1~10(20)千伏 | 0.1687 | 41.6 | 26 | 山西
天津¦35千伏 | 天津 | 35千伏 | 0.1456 | 38.4 | 24 | 蒙东
天津¦110千伏 | 天津 | 110千伏 | 0.1316 | 38.4 | 24 | 蒙西（内蒙古电力）
天津¦220千伏及以上 | 天津 | 220千伏及以上 | 0.1102 | 35.2 | 22 | 辽宁
河北（南网价区）¦1~10(20)千伏 | 河北（南网价区） | 1~10(20)千伏 | 0.1533 | 35 | 21.9 | 吉林
河北（南网价区）¦35千伏 | 河北（南网价区） | 35千伏 | 0.1333 | 35 | 21.9 | 黑龙江
河北（南网价区）¦110千伏 | 河北（南网价区） | 110千伏 | 0.1133 | 32 | 20 | 上海
河北（南网价区）¦220千伏及以上 | 河北（南网价区） | 220千伏及以上 | 0.0933 | 32 | 20 | 江苏
冀北¦1~10(20)千伏 | 冀北 | 1~10(20)千伏 | 0.1292 | 37.3 | 23.3 | 浙江
冀北¦35千伏 | 冀北 | 35千伏 | 0.1132 | 37.3 | 23.3 | 安徽
冀北¦110千伏 | 冀北 | 110千伏 | 0.0972 | 34.6 | 21.6 | 福建
冀北¦220千伏及以上 | 冀北 | 220千伏及以上 | 0.0912 | 34.6 | 21.6 | 江西
山西¦1~10(20)千伏 | 山西 | 1~10(20)千伏 | 0.104 | 36 | 22.5 | 山东
山西¦35千伏 | 山西 | 35千伏 | 0.074 | 36 | 22.5 | 河南
山西¦110千伏 | 山西 | 110千伏 | 0.049 | 33.6 | 21 | 湖北
山西¦220千伏及以上 | 山西 | 220千伏及以上 | 0.029 | 33.6 | 21 | 湖南
蒙东¦1~10(20)千伏 | 蒙东 | 1~10(20)千伏 | 0.1483 | 32.8 | 20.5 | 广东（不含深圳）
蒙东¦35千伏 | 蒙东 | 35千伏 | 0.1413 | 32.8 | 20.5 | 深圳
蒙东¦110千伏 | 蒙东 | 110千伏 | 0.1019 | 31.2 | 19.5 | 广西
蒙东¦220千伏及以上 | 蒙东 | 220千伏及以上 | 0.0789 | 31.2 | 19.5 | 海南
蒙西（内蒙古电力）¦1~10(20)千伏 | 蒙西（内蒙古电力） | 1~10(20)千伏 | 0.0795 | 32.8 | 20.5 | 重庆
蒙西（内蒙古电力）¦35千伏 | 蒙西（内蒙古电力） | 35千伏 | 0.0645 | 32.8 | 20.5 | 四川
蒙西（内蒙古电力）¦110千伏 | 蒙西（内蒙古电力） | 110千伏 | 0.0525 | 31.2 | 19.5 | 贵州
蒙西（内蒙古电力）¦220千伏及以上 | 蒙西（内蒙古电力） | 220千伏及以上 | 0.0455 | 31.2 | 19.5 | 云南
辽宁¦1~10(20)千伏 | 辽宁 | 1~10(20)千伏 | 0.1024 | 36.8 | 23 | 陕西（不含榆林）
辽宁¦110千伏 | 辽宁 | 110千伏 | 0.0838 | 35.2 | 22 | 陕西（榆林地区）
辽宁¦220千伏及以上 | 辽宁 | 220千伏及以上 | 0.0571 | 33.6 | 21 | 甘肃
吉林¦1~10(20)千伏 | 吉林 | 1~10(20)千伏 | 0.1497 | 36.8 | 23 | 青海
吉林¦110千伏 | 吉林 | 110千伏 | 0.1197 | 35.2 | 22 | 宁夏
吉林¦220千伏及以上 | 吉林 | 220千伏及以上 | 0.1097 | 35.2 | 22 | 新疆
黑龙江¦1~10(20)千伏 | 黑龙江 | 1~10(20)千伏 | 0.1358 | 36.8 | 23
黑龙江¦35千伏 | 黑龙江 | 35千伏 | 0.1144 | 36.8 | 23
黑龙江¦110千伏 | 黑龙江 | 110千伏 | 0.1016 | 35.2 | 22
黑龙江¦220千伏及以上 | 黑龙江 | 220千伏及以上 | 0.0753 | 35.2 | 22
上海¦1~10(20)千伏 | 上海 | 1~10(20)千伏 | 0.2039 | 40.8 | 25.5
上海¦35千伏 | 上海 | 35千伏 | 0.1547 | 40.8 | 25.5
上海¦110千伏 | 上海 | 110千伏 | 0.1251 | 38.4 | 24
上海¦220千伏及以上 | 上海 | 220千伏及以上 | 0.1127 | 38.4 | 24
江苏¦1~10(20)千伏 | 江苏 | 1~10(20)千伏 | 0.1357 | 51.2 | 32
江苏¦35千伏 | 江苏 | 35千伏 | 0.1107 | 48 | 30
江苏¦110千伏 | 江苏 | 110千伏 | 0.0857 | 44.8 | 28
江苏¦220千伏及以上 | 江苏 | 220千伏及以上 | 0.0597 | 41.6 | 26
浙江¦1~10(20)千伏 | 浙江 | 1~10(20)千伏 | 0.126 | 48 | 30
浙江¦35千伏 | 浙江 | 35千伏 | 0.0955 | 44.8 | 28
浙江¦110千伏 | 浙江 | 110千伏 | 0.0791 | 41.6 | 26
浙江¦220千伏及以上 | 浙江 | 220千伏及以上 | 0.0688 | 38.3 | 24
安徽¦1~10(20)千伏 | 安徽 | 1~10(20)千伏 | 0.1428 | 48 | 30
安徽¦35千伏 | 安徽 | 35千伏 | 0.1175 | 45.6 | 28.5
安徽¦110千伏 | 安徽 | 110千伏 | 0.0924 | 44 | 27.5
安徽¦220千伏及以上 | 安徽 | 220千伏及以上 | 0.0673 | 40.8 | 25.5
福建¦1~10(20)千伏 | 福建 | 1~10(20)千伏 | 0.1292 | 40 | 25
福建¦35千伏 | 福建 | 35千伏 | 0.1092 | 39 | 24.4
福建¦110千伏 | 福建 | 110千伏 | 0.0842 | 38 | 23.8
福建¦220千伏及以上 | 福建 | 220千伏及以上 | 0.0592 | 37 | 23.1
江西¦1~10(20)千伏 | 江西 | 1~10(20)千伏 | 0.1505 | 42.3 | 26.4
江西¦35千伏 | 江西 | 35千伏 | 0.1355 | 40.6 | 25.4
江西¦110千伏 | 江西 | 110千伏 | 0.1205 | 39.1 | 24.4
江西¦220千伏及以上 | 江西 | 220千伏及以上 | 0.1105 | 37.5 | 23.4
山东¦1~10(20)千伏 | 山东 | 1~10(20)千伏 | 0.1491 | 38.4 | 24
山东¦35千伏 | 山东 | 35千伏 | 0.1341 | 35.2 | 22
山东¦110千伏 | 山东 | 110千伏 | 0.1191 | 35.2 | 22
山东¦220千伏及以上 | 山东 | 220千伏及以上 | 0.1041 | 32 | 20
河南¦1~10(20)千伏 | 河南 | 1~10(20)千伏 | 0.168 | 40 | 25
河南¦35千伏 | 河南 | 35千伏 | 0.1456 | 36.9 | 23
河南¦110千伏 | 河南 | 110千伏 | 0.121 | 33.7 | 21
河南¦220千伏及以上 | 河南 | 220千伏及以上 | 0.103 | 30.5 | 19
湖北¦1~10(20)千伏 | 湖北 | 1~10(20)千伏 | 0.1263 | 42 | 26.3
湖北¦35千伏 | 湖北 | 35千伏 | 0.1065 | 42 | 26.3
湖北¦110千伏 | 湖北 | 110千伏 | 0.0884 | 39 | 24.4
湖北¦220千伏及以上 | 湖北 | 220千伏及以上 | 0.0694 | 39 | 24.4
湖南¦1~10(20)千伏 | 湖南 | 1~10(20)千伏 | 0.1694 | 33.8 | 21.1
湖南¦35千伏 | 湖南 | 35千伏 | 0.1394 | 33.8 | 21.1
湖南¦110千伏 | 湖南 | 110千伏 | 0.1104 | 30.6 | 19.1
湖南¦220千伏及以上 | 湖南 | 220千伏及以上 | 0.0852 | 30.6 | 19.1
广东（不含深圳）¦1~10(20)千伏 | 广东（不含深圳） | 1~10(20)千伏 | 0.0985 | 36.1 | 22.6
广东（不含深圳）¦35千伏 | 广东（不含深圳） | 35千伏 | 0.0734 | 31 | 19.4
广东（不含深圳）¦110千伏 | 广东（不含深圳） | 110千伏 | 0.0734 | 31 | 19.4
广东（不含深圳）¦220千伏及以上 | 广东（不含深圳） | 220千伏及以上 | 0.0457 | 26.1 | 16.3
深圳¦1~10(20)千伏 | 深圳 | 1~10(20)千伏 | 0.1304 | 42 | 32
深圳¦110千伏 | 深圳 | 110千伏 | 0.1054 | 42 | 32
深圳¦220千伏及以上 | 深圳 | 220千伏及以上 | 0.0804 | 42 | 32
广西¦1~10(20)千伏 | 广西 | 1~10(20)千伏 | 0.1476 | 38.7 | 24.2
广西¦35千伏 | 广西 | 35千伏 | 0.1054 | 37.3 | 23.3
广西¦110千伏 | 广西 | 110千伏 | 0.0777 | 34.2 | 21.4
广西¦220千伏及以上 | 广西 | 220千伏及以上 | 0.0288 | 32 | 20
海南¦1~10(20)千伏 | 海南 | 1~10(20)千伏 | 0.135 | 35.2 | 22
海南¦35千伏 | 海南 | 35千伏 | 0.0815 | 35.2 | 22
海南¦110千伏 | 海南 | 110千伏 | 0.0798 | 35.2 | 22
海南¦220千伏及以上 | 海南 | 220千伏及以上 | 0.07 | 35.2 | 22
重庆¦1~10(20)千伏 | 重庆 | 1~10(20)千伏 | 0.1529 | 35.2 | 22
重庆¦35千伏 | 重庆 | 35千伏 | 0.1271 | 35.2 | 22
重庆¦110千伏 | 重庆 | 110千伏 | 0.1078 | 32 | 20
重庆¦220千伏及以上 | 重庆 | 220千伏及以上 | 0.0885 | 32 | 20
四川¦1~10(20)千伏 | 四川 | 1~10(20)千伏 | 0.139 | 35 | 22
四川¦35千伏 | 四川 | 35千伏 | 0.1092 | 32 | 20
四川¦110千伏 | 四川 | 110千伏 | 0.0669 | 27 | 17
四川¦220千伏及以上 | 四川 | 220千伏及以上 | 0.0478 | 24 | 15
贵州¦1~10(20)千伏 | 贵州 | 1~10(20)千伏 | 0.128 | 35 | 22
贵州¦35千伏 | 贵州 | 35千伏 | 0.1143 | 33 | 21
贵州¦110千伏 | 贵州 | 110千伏 | 0.0777 | 31 | 20
贵州¦220千伏及以上 | 贵州 | 220千伏及以上 | 0.0529 | 30 | 19
云南¦1~10(20)千伏 | 云南 | 1~10(20)千伏 | 0.1296 | 38.4 | 24
云南¦35千伏 | 云南 | 35千伏 | 0.1045 | 38.4 | 24
云南¦110千伏 | 云南 | 110千伏 | 0.0749 | 36.8 | 23
云南¦220千伏及以上 | 云南 | 220千伏及以上 | 0.0555 | 36.8 | 23
陕西（不含榆林）¦1~10(20)千伏 | 陕西（不含榆林） | 1~10(20)千伏 | 0.1231 | 35.2 | 22
陕西（不含榆林）¦35千伏 | 陕西（不含榆林） | 35千伏 | 0.1031 | 35.2 | 22
陕西（不含榆林）¦110千伏 | 陕西（不含榆林） | 110千伏 | 0.0831 | 32 | 20
陕西（不含榆林）¦220千伏及以上 | 陕西（不含榆林） | 220千伏及以上 | 0.0731 | 32 | 20
陕西（榆林地区）¦1~10(20)千伏 | 陕西（榆林地区） | 1~10(20)千伏 | 0.1038 | 35.2 | 22
陕西（榆林地区）¦35千伏 | 陕西（榆林地区） | 35千伏 | 0.0838 | 35.2 | 22
陕西（榆林地区）¦110千伏 | 陕西（榆林地区） | 110千伏 | 0.0638 | 32 | 20
陕西（榆林地区）¦220千伏及以上 | 陕西（榆林地区） | 220千伏及以上 | 0.0538 | 32 | 20
甘肃¦1~10(20)千伏 | 甘肃 | 1~10(20)千伏 | 0.1028 | 38.4 | 24
甘肃¦35千伏 | 甘肃 | 35千伏 | 0.0888 | 36.8 | 23
甘肃¦110千伏 | 甘肃 | 110千伏 | 0.0764 | 32.8 | 20.5
甘肃¦220千伏及以上 | 甘肃 | 220千伏及以上 | 0.0658 | 32.8 | 20.5
青海¦1~10(20)千伏 | 青海 | 1~10(20)千伏 | 0.0834 | 33.6 | 21
青海¦35千伏 | 青海 | 35千伏 | 0.0779 | 33.6 | 21
青海¦110千伏 | 青海 | 110千伏 | 0.0677 | 32 | 20
青海¦220千伏及以上 | 青海 | 220千伏及以上 | 0.0677 | 32 | 20
宁夏¦1~10(20)千伏 | 宁夏 | 1~10(20)千伏 | 0.092 | 28.8 | 18
宁夏¦35千伏 | 宁夏 | 35千伏 | 0.0769 | 28.8 | 18
宁夏¦110千伏 | 宁夏 | 110千伏 | 0.06 | 25.6 | 16
宁夏¦220千伏及以上 | 宁夏 | 220千伏及以上 | 0.0521 | 25.6 | 16
新疆¦1~10(20)千伏 | 新疆 | 1~10(20)千伏 | 0.1204 | 32 | 20
新疆¦35千伏 | 新疆 | 35千伏 | 0.11 | 32 | 20
新疆¦110千伏 | 新疆 | 110千伏 | 0.0815 | 30.4 | 19
新疆¦220千伏及以上 | 新疆 | 220千伏及以上 | 0.0486 | 30.4 | 19

## 测算
绿电直连经济测算 v2.1 · 介子九维 JIEZIJIUWEI
输入区（黄底蓝字可修改；带出值为预设，填「覆盖值」栏替代；批注含填报说明）
参数 | 数值 | 单位 | 覆盖值 |  |  | 关键指标
模式开关 | [5 empty] | 全投资内部收益率（税前）
项目形态 | 并网型 |  |  |  |  | 全投资内部收益率（税后） |  | 主评价指标
输配电费方式 | 单一容量制 |  |  |  |  | 资本金内部收益率
现行容（需）量电费计费方式 | 按容量 |  |  |  |  | 净现值（税后全投资） |  | 万元
基金计费口径 | 下网+自用 |  |  |  |  | 静态回收期 |  | 年
所得税三免三减半 | 是 |  |  |  |  | 动态回收期 |  | 年
[6 empty] | 度电成本 LCOE |  | 元/kWh
价区与输配电价 | [5 empty] | 综合到户电价 |  | 元/kWh
价区 | 山东 |  |  |  |  | 年节省额（对照电网购电） |  | 万元
接入电压等级 | 110千伏 |  |  |  |  | 节省率
输配电度电价 |  | 元/kWh |  |  |  | 绿证/CBAM规避价值（单列） |  | 万元
需量电价 |  | 元/kW·月
容量电价 |  | 元/kVA·月 |  |  |  | 合规判定（绿电直连准入红线）
自发自用/可用发电量 ≥60%
自发自用/年用电量 ≥30%
A 项目基础 | [5 empty] | 上网电量/可用发电量 ≤20%
光伏装机 | 100 | MW
光伏年利用小时 | 1100 | h |  |  |  | 投资与费用构成
风电装机 | 0 | MW |  |  |  | 光伏投资 |  | 万元
风电年利用小时 | 0 | h |  |  |  | 风电投资 |  | 万元
储能功率 | 20 | MW |  |  |  | 储能投资 |  | 万元
储能容量 | 40 | MWh |  |  |  | 专线及升压投资 |  | 万元
接入公网容量（自主申报） | 25000 | kVA |  |  |  | 总投资 |  | 万元
申报（合同）最大需量 | 20000 | kW |  |  |  | 资本金 |  | 万元
[6 empty] | 贷款 |  | 万元
B 电量 | [5 empty] | 现行容量电费 |  | 万元
用户年用电量 | 12000 | 万kWh |  |  |  | 输配电量折算费 |  | 万元
年自发自用电量 | 9000 | 万kWh |  |  |  | 年系统运行费 |  | 万元
弃电率 | 2% | % |  |  |  | 年上网环节线损费 |  | 万元
年出力衰减率 | 0.5% | % |  |  |  | 年交叉补贴 |  | 万元
[6 empty] | 年政府性基金及附加 |  | 万元
C 电价与费用 | [5 empty] | 年直供电费 |  | 万元
直供电价（协商） | 0.35 | 元/kWh |  |  |  | 年市场购电费 |  | 万元
下网市场购电价 | 0.55 | 元/kWh |  |  |  | 年综合用电成本 |  | 万元
电网购电对比到户价 | 0.62 | 元/kWh |  |  |  | 电网购电对照成本 |  | 万元
上网结算均价 | 0.2 | 元/kWh
平均负荷率 | 55% | % |  |  |  | 综合到户电价对比（元/kWh）
系统运行费单价 | 0.0209 | 元/kWh |  |  |  | 绿电直连综合到户电价 |  | 元/kWh
上网环节线损费用单价 | 0.01 | 元/kWh |  |  |  | 电网购电对比到户价 |  | 元/kWh
政府性基金及附加单价 | 0.02717 | 元/kWh
交叉补贴单价（已并入系统运行费的省份填0） | 0 | 元/kWh
绿证/CBAM折算单价（单列） | 0.005 | 元/kWh
D 投资与财务
光伏单位投资 | 3 | 元/W
风电单位投资 | 4.5 | 元/W
储能单位投资 | 1 | 元/Wh
专线及升压投资 | 6000 | 万元
资本金比例 | 30% | %
贷款利率 | 4.5% | %
贷款年限 | 15 | 年
运营期 | 25 | 年
运维费率 | 1.2% | %
保险费率 | 0.25% | %
折旧年限 | 20 | 年
残值率 | 5% | %
所得税率 | 25% | %
可抵扣进项税比例 | 10% | %
基准折现率 | 6% | %
储能更换年份 | 12 | 第N年
更换费用比例 | 50% | %
逐年现金流（万元）
年份 | 含税收入 | 运维保险 | 实缴增值税 | 附加税费 | 更换支出 | 期末回收 | 所得税（全投资） | 税后全投资净现金流 | 累计 | 资本金净现金流
0 |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on C5: 并网型保留与公共电网的连接，按《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》（发改价格〔2025〕1192号，2025年9月12日发布）缴纳输配电费、系统运行费等；离网型与公共电网完全物理隔离，免缴上述费用，但供电可靠性需自建储能与备用保障。 目前已落地项目绝大多数为并网型
Note on C6: 单一容量制为《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》（发改价格〔2025〕1192号，2025年9月12日发布）的默认方式，按申报接入容量计费，下网电量不再缴系统备用费与输配电量电费；大数据、化工等高可靠性行业可选择保留两部制。 一般项目选单一容量制
Note on C7: 现行容（需）量电费的计费方式：按变压器容量（元/kVA·月）或按申报最大需量（元/kW·月）计。《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》（发改价格〔2025〕1192号，2025年9月12日发布）公式中的"现行容（需）量电费"按此方式取数；公式第二项恒按接入容量（kVA）计算。 多数用户按容量计费；需量计费适合负荷率高且平稳的用户
Note on C8: 政府性基金及附加的计费电量方式。按现行自备电厂政策，自发自用电量亦应缴纳（默认"下网+自用"）；部分地区实践中仅按下网电量随电费征收，请与当地价格主管部门确认。 不确定时保持默认设置
Note on C9: 公共基础设施项目企业所得税优惠：自取得第一笔生产经营收入年度起，前三年免征、后三年减半。光伏发电项目一般适用。本工具按近似口径处理：优惠只作用于光伏、风电投资对应的份额（按投资占比分摊），储能与专线投资不在优惠目录、不享受优惠；实际适用范围与单独核算要求请与主管税务机关确认。 默认开启
Note on C12: 选择价区与电压等级，自动带出该档的官方输配电度价、需量与容量电价（按《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》（发改价格〔2023〕526号，2023年5月15日发布）核价规则），其余费用参数用示例值兜底，带出后均可逐项修改。 示例：山东 + 110千伏 带出后如需采用其他数值，在同行「覆盖值」栏填写，留空则采用带出值。
Note on C13: 项目接入公共电网的电压等级。不同电压等级的输配电度价、需量与容量电价不同，等级越高单价越低。选择后自动带出该档官方值。 绿电直连项目常见为110千伏；小型园区10千伏、大型专线220千伏
Note on C14: 所在电压等级现行输配电价的电量电价部分，用于单一容量制公式或两部制电量电费。 示例：山东110kV为0.1191元/kWh 带出值来自所选价区与电压等级的官方输配电价表；在右侧「覆盖值」栏填写数值可替代带出值。
Note on C15: 所在电压等级现行两部制需量电价，选择价区与电压等级后自动带出（按《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》（发改价格〔2023〕526号，2023年5月15日发布）核价规则）。 示例：山东110kV为35.2元/kW·月 带出值来自所选价区与电压等级的官方输配电价表；在右侧「覆盖值」栏填写数值可替代带出值。
Note on C16: 现行两部制输配电价中的容量电价（按变压器容量计）。各省第三监管周期输配电价表可查。 示例：山东110kV为22元/kVA·月 带出值来自所选价区与电压等级的官方输配电价表；在右侧「覆盖值」栏填写数值可替代带出值。
Note on C20: 项目光伏总装机容量（交流侧）。 示例：100 MW（即10万千瓦）
Note on C21: 光伏年等效利用小时数，按当地太阳能资源与设计值填报。 示例：山东约1100~1300h
Note on C22: 项目风电装机容量，无风电填0。 示例：0 或 50 MW
Note on C23: 风电年等效利用小时数，按资源区与机型确定。 示例：2500~3600h
Note on C24: 储能系统额定功率。储能用于平滑出力、提高自发自用率并降低申报接入容量，本模型中不单独参与电量平衡。 示例：20 MW
Note on C25: 储能系统额定容量，决定储能投资额。 示例：40 MWh（2小时系统）
Note on C26: 向电网企业自主申报的接入公共电网容量（受电变压器容量与不经变压器接入的高压电动机容量之和），是《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》（发改价格〔2025〕1192号，2025年9月12日发布）单一容量制的计费基数。申报越低固定费用越少，但电网备用保障相应减少，这是项目最重要的可控成本变量。 示例：25000 kVA
Note on C27: 按需量计费时向电网申报的最大需量（或合同确定值）。需量计费下现行容（需）量电费 = 需量电价 × 申报需量 × 12。 示例：20000 kW
Note on C30: 直连用户全年总用电量。 示例：12000 万kWh（即1.2亿度）
Note on C31: 新能源发电量中被用户直接消纳的部分。准入要求：不低于总可用发电量的60%，且不低于用户年用电量的30%（2030年起35%）。 示例：9000 万kWh
Note on C32: 预计无法利用的发电量比例（限电、检修等）。 示例：2%
Note on C33: 光伏组件年出力衰减率，用于逐年现金流。 示例：0.5%
Note on C36: 发用双方协商确定的直连电量结算价（含税）。一般介于新能源度电成本与电网到户电价之间，是双方利益分配的核心变量。 示例：0.35 元/kWh
Note on C37: 从公共电网购电（下网电量）的市场化综合电价（中长期+现货加权，含税，不含单列费用）。《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》（发改价格〔2025〕1192号，2025年9月12日发布）要求项目下网电量直接参与市场交易，不得由电网企业代理购电。 示例：0.55 元/kWh
Note on C38: 对照方案：若全部电量由电网供电的综合到户单价（含输配、基金等全部费用），用于计算直连方案的节省额。 示例：0.62 元/kWh
Note on C39: 余电上网部分按现货市场结算的预期均价。注意：就近消纳项目上网电量不纳入新能源可持续发展价格结算机制，须直接承受现货低价乃至负价。 示例：0.20 元/kWh
Note on C40: 《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》（发改价格〔2025〕1192号，2025年9月12日发布）公式参数：暂按所在省份110千伏及以上工商业两部制用户平均水平，由电网企业测算、省级价格主管部门审核后公布；正式公布前可按50%~60%试算。 示例：55%
Note on C41: 系统运行费单价（辅助服务费用、煤电/抽蓄/气电容量电费等的分摊），按下网电量缴纳，各省按月公布、有波动。 示例：山东约0.0209元/kWh
Note on C42: 上网环节线损费用，下网市场化购电的单列项，仅按下网电量计。算法为电网电价×线损率÷(1−线损率)，由各省电网企业按月测算公布。 示例：0.01元/kWh（示例待核，以电网月度公告为准）
Note on C43: 政府性基金及附加单价（国家重大水利工程建设基金、可再生能源电价附加等）。 示例：山东0.02717元/kWh
Note on C44: 政策性交叉补贴新增损益单价，按下网电量计。注意：本省若已将其并入系统运行费公布，此处填0以免重复计费。 示例：0（山东已并入系统运行费）
Note on C45: 自发自用绿电环境价值的折算单价（免于外购绿证或规避CBAM类碳成本），在结果中单列展示，不参与到户电价对比。 示例：0.005元/kWh（约合绿证5元/张）
Note on C48: 光伏电站单位造价（EPC全包范围）。 示例：3.0 元/W
Note on C49: 风电场单位造价。 示例：4.5 元/W
Note on C50: 储能系统单位造价（按容量计）。 示例：1.0 元/Wh
Note on C51: 直连专用线路、升压站及配套设施投资总额。 示例：6000 万元
Note on C52: 项目资本金占总投资的比例，其余部分按长期贷款测算。 示例：30%
Note on C53: 长期贷款年利率（等额本息）。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：4.5%
Note on C54: 贷款还款年限。 示例：15 年 贷款年限宜不大于运营期，超出部分的未偿本金将在运营期末一次性扣减资本金现金流。
Note on C55: 项目运营期（财务评价期）。 示例：25 年 本工作簿现金流表最长支持25年。
Note on C56: 年运维费用占总投资的比例。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：1.2%
Note on C57: 年保险费占总投资的比例。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：0.25%
Note on C58: 固定资产折旧年限（年限平均法）。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：20 年 年折旧额分母恒用税法折旧年限；计提年限不超过运营期，期末未折旧账面净值随余值一并回收。
Note on C59: 运营期末固定资产残值率。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：5%
Note on C60: 企业所得税税率。 示例：25% 当年应纳税所得额为负时按税法结转以后五个年度弥补。
Note on C61: 建设投资中可形成增值税进项税抵扣的比例（进项税池 = 总投资 × 该比例，折旧计税基数为总投资扣除进项税池）。设备购置进项税按13%税率抵扣，建筑安装按9%，综合比例取决于分项投资构成，上限为13/113（约11.5%）。示例值待核，请按分项投资估算表核实。 示例：10%
Note on C62: 财务基准收益率（折现率），用于NPV、动态回收期与LCOE。发电项目现行无官方基准值（《关于调整部分行业建设项目财务基准收益率的通知》（发改投资〔2013〕586号，2013年3月15日印发）仅调整了电网），默认6%为行业惯例值，可按企业实际情况修改，行业可比参照普遍不低于6%。 示例：6%
Note on C63: 储能电芯预计更换发生的运营年份。 示例：第12年 更换支出当年全额费用化税前扣除，其进项税当年补入抵扣池，现金流出按含税全额；填0或大于运营期表示不发生更换。
Note on C64: 更换费用占储能初始投资的比例（考虑届时价格下降）。 示例：50%

## _引擎 (hidden)
标量（引擎口径 2026-07；勿改）
gen_avail
gen_net
self_use
export
downstream
ratio_self_gen
ratio_self_load
ratio_export_gen
base_cap_fee
td_fee_cap
td_fee_energy
td_fee
sys_fee
loss_fee
cross_fee
fund_base
fund_fee
cost_direct
cost_downstream
user_total
user_avg_price
baseline
saving
saving_rate
green_avoid
capex_pv
capex_wind
capex_storage
capex_total
holiday_share
n_years
equity
loan
loan_years_r
pay
capex_net
vat_pool0
dep_base
dep_years_tax
dep_years_eff
dep_annual
opex
salvage_value
terminal_value
replace_year_r
年份 | 运营期内 | 衰减系数 | 自用电量 | 上网电量 | 含税收入 | 不含税收入 | 销项税 | 更换支出 | 更换进项税 | 进项池期初 | 实缴增值税 | 进项池期末 | 附加税费 | 期初贷款余额 | 利息 | 还本付息 | 还本 | 期末贷款余额 | 折旧 | 免减系数 | 有效税率系数 | EBT全投资 | 亏损池A·1年 | 亏损池A·2年 | 亏损池A·3年 | 亏损池A·4年 | 亏损池A·5年 | 亏损池A·当年弥补 | 应税所得·全投资 | 所得税·全投资 | EBT资本金 | 亏损池E·1年 | 亏损池E·2年 | 亏损池E·3年 | 亏损池E·4年 | 亏损池E·5年 | 亏损池E·当年弥补 | 应税所得·资本金 | 所得税·资本金 | 期末回收 | 税前全投资净现金流 | 税后全投资净现金流 | 资本金净现金流 | 累计税后 | 转正标志 | 折现税后 | 累计折现 | 转正标志动态 | 实发电量衰减后 | LCOE年成本 | 符号跟踪·税前 | 变号计数·税前 | 符号跟踪·税后 | 变号计数·税后 | 符号跟踪·资本金 | 变号计数·资本金
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
chk_pre_lo
chk_pre_hi
chk_post_lo
chk_post_hi
chk_eq_lo
chk_eq_hi
irr_pre
irr_post
irr_eq
npv
payback_s
payback_d
lcoe