## 说明
智能微电网经济评价 v2.0 · 介子九维 JIEZIJIUWEI
版本 v2.0 · 2026年7月8日 · 本版容量补偿电价按省级公布值0.0705元/kWh计（鲁发改能源〔2025〕875号），代理购电场景的电量费用结构随之更新。
分层测算说明
电量结构与费用结构（首年电量平衡、购电费、需量电费与收益七分项）按12个月×工作日/休息日共24个典型日的逐小时调度模拟预先算定，收入「测算」表。3个电价场景与3种典型日负荷形态两个选项各自独立、任意组合均已预设结果，用两个下拉选择；场景内的投资、融资、折旧、税务、折现等财务参数均可自由调整，全簿公式即时重算。需要其他电价路径、负荷曲线或资产组合时，请使用介子九维小程序在线测算。
电价场景
场景1 参考算例（代理购电·按需量）：山东并网型园区微电网，电网代理购电分时电价，需量计费；引擎参考算例原参数。
场景2 市场化购电（按需量）：同一资产与负荷，改为市场化交易购电（各档市场购电价+输配等平加），需量计费。
场景3 代理购电（按容量计费）：同一资产与负荷，代理购电路径，现行容（需）量电费改按变压器容量计费。
典型日负荷形态
白天生产型：负荷集中于白班，与光伏出力叠合度高，日间需量峰值明显。
晚高峰型：负荷晚间抬升，储能放电价值前移，晚间需量峰值最高。
连续三班型：24小时平直负荷，需量峰值最低，光伏与负荷叠合度较弱。
负荷形态改变日内24小时负荷曲线，进而改变储能充放时序、需量峰值与峰谷套利空间，对应的电量、费用与收益分项随之变化；光伏出力曲线不随负荷形态变。
各典型场景的资产配置相同（光伏10MW、储能5MW/10MWh、柴发2MW备用、年负荷6000万kWh并配200万kWh充电桩），场景差异仅在购电价格路径、容（需）量电费计费方式与典型日负荷形态。
使用方法
第一步：在「测算」表选择电价场景与典型日负荷形态，并按项目实际修改投资造价与财务参数（黄底单元格）。
第二步：查看结果区的关键指标、合规参考、收益构成与逐年现金流，全簿公式即时重算。
第三步：需要留存比对的方案，将本文件另存副本后再改参数，避免覆盖原方案。
测算口径
财务评价采用融资前（全投资）与融资后（资本金）双口径现金流；投资按含税全额期初流出，对外部收入（余电上网、充电服务费）计增值税销项并以进项池抵扣；折旧计税基数不含可抵扣进项税，年折旧额分母恒用税法折旧年限，期末回收固定资产余值（残值与未折旧账面净值）；储能更换当年费用化税前扣除、进项税补入抵扣池；亏损按税法结转以后五个年度弥补，全投资与资本金口径各设独立亏损池；三免三减半优惠按光伏、风电投资占比份额化。调峰辅助服务收益不建模（现货连续运行地区调峰品种退出，防止与峰谷套利重复计算）。
版权与使用许可
本工具由介子九维（JIEZIJIUWEI）制作并享有著作权。
本工具免费提供给个人与企业内部评估使用，欢迎转发分享。
转发分享时请保留工具中的署名标识；不得售卖本工具，不得将其作为商业产品的组成部分再分发。
最新版本可通过微信公众号「介子九维」获取。
边界与免责
边界声明：全模型按不变价测算，收入与成本均不作年度价格增长放大；未计入建设期及建设期利息；未计入流动资金及其回收；贷款年限宜不大于运营期，超出部分的未偿本金在运营期末一次性扣减资本金现金流；回收期按累计现金流首次转正的年度线性插值。
结果仅供项目前期研判参考，不构成投资建议；正式决策以主管部门批复口径与项目可行性研究为准。
预设参数可直接使用，也可按项目实际逐项修改；正式测算前请结合项目实际核实取值。各参数的含义与填报要点见输入区单元格批注。
需求响应补偿标准、充电服务费、余电上网机制电量比例与结算价等场景内嵌参数为演示取值，正式测算前请通过介子九维小程序按项目所在地核实后重新出数。

## 总览
智能微电网经济评价 · 总览 |  |  |  | 介子九维 JIEZIJIUWEI
综合到户电价 | 全投资内部收益率（税后） | 资本金内部收益率 | 静态回收期 |  | 年节省额
元/kWh | 主评价指标 |  | 年 |  | 万元
结果随「测算」表输入即时更新；测算口径与边界声明见「说明」。 |  |  |  | 介子九维 JIEZIJIUWEI

## _参数 (hidden)
典型场景数据
电价场景 | 参考算例（代理购电·按需量） | 市场化购电（按需量） | 代理购电（按容量计费）
负荷形态 | 白天生产型 | 晚高峰型 | 连续三班型
年可用发电量（万kWh） | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
年自发自用电量（万kWh） | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
年余电上网电量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年下网购电量（万kWh） | 5492.3685 | 5553.2992 | 5499.4292 | 5492.3685 | 5553.2992 | 5499.4292 | 5558.64 | 5553.2992 | 5555.2335
柴发年发电量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
储能年放电量（万kWh） | 308.2896 | 356.1637 | 313.8372 | 308.2896 | 356.1637 | 313.8372 | 360.36 | 356.1637 | 357.6834
储能年谷时充电量（万kWh） | 350.3291 | 404.7315 | 356.6332 | 350.3291 | 404.7315 | 356.6332 | 409.5 | 404.7315 | 406.4585
年总用电量（万kWh） | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200
年购电电度费（万元） | 3393.5664 | 3723.8281 | 3374.0048 | 3182.0307 | 3409.6168 | 3171.8794 | 3375.1358 | 3727.8956 | 3360.5687
年需量（容量）电费（万元） | 386.9534 | 641.435 | 342.144 | 386.9534 | 641.435 | 342.144 | 316.8 | 316.8 | 316.8
年就近消纳输配电费（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年政府性基金及附加（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
柴发年燃料成本（万元） | 30.6429 | 30.6429 | 30.6429 | 30.6429 | 30.6429 | 30.6429 | 30.6429 | 30.6429 | 30.6429
其他电源年成本（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年综合用电成本（万元） | 3811.1626 | 4395.9059 | 3746.7916 | 3599.6269 | 4081.6947 | 3544.6663 | 3722.5787 | 4075.3384 | 3708.0115
综合到户电价（元/kWh） | 0.6147 | 0.70902 | 0.60432 | 0.58058 | 0.65834 | 0.57172 | 0.60042 | 0.65731 | 0.59807
全量电网供电对照成本（万元） | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154
年节省额（万元） | 342.8374 | -241.9059 | 407.2084 | 554.3731 | 72.3053 | 609.3337 | 431.4213 | 78.6616 | 445.9885
节省率 | 0.082532 | -0.058234 | 0.098028 | 0.13346 | 0.017406 | 0.14669 | 0.10386 | 0.018936 | 0.10736
① 自发自用节省（万元） | 555.681 | 555.681 | 555.681 | 555.1225 | 555.1225 | 555.1225 | 555.681 | 555.681 | 555.681
② 峰谷套利（万元） | 240.2251 | 279.2781 | 249.0151 | 148.834 | 172.6536 | 154.2118 | 279.0495 | 277.2444 | 278.5929
③ 需量优化（万元） | 52.2521 | 0 | 0 | 52.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④ 余电上网（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑤ 需求响应（万元） | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
⑥ 充电桩服务费（万元） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
⑦ 环境价值（单列，万元） | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
自用/可用发电量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
自用/年用电量 | 0.17742 | 0.17742 | 0.17742 | 0.17742 | 0.17742 | 0.17742 | 0.17742 | 0.17742 | 0.17742
可再生装机占比 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333
光伏装机（MW） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
风电装机（MW） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
储能功率（MW） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
储能容量（MWh） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
柴发装机（MW） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
电价场景说明 | 山东并网型园区微电网，电网代理购电分时电价，需量计费；引擎参考算例原参数。 | 同一资产与负荷，改为市场化交易购电（各档市场购电价+输配等平加），需量计费。 | 同一资产与负荷，代理购电路径，现行容（需）量电费改按变压器容量计费。
典型日负荷形态说明 | 负荷集中于白班，与光伏出力叠合度高，日间需量峰值明显。 | 负荷晚间抬升，储能放电价值前移，晚间需量峰值最高。 | 24小时平直负荷，需量峰值最低，光伏与负荷叠合度较弱。

## 测算
智能微电网经济评价 v2.0 · 介子九维 JIEZIJIUWEI
输入区（黄底蓝字单元格可修改；单元格批注含填报说明）
参数 | 数值 | 单位 |  |  | 关键指标
场景选择 |  |  |  |  | 全投资内部收益率（税前）
电价场景 | 参考算例（代理购电·按需量） |  |  |  | 全投资内部收益率（税后） |  | 主评价指标
资本金内部收益率
典型日负荷形态 | 白天生产型 |  |  |  | 净现值（税后全投资） |  | 万元
[5 empty] | 静态回收期 |  | 年
[5 empty] | 动态回收期 |  | 年
A 投资造价 |  |  |  |  | 度电成本 LCOE |  | 元/kWh
光伏单位造价 | 3 | 元/W |  |  | 综合到户电价 |  | 元/kWh
风电单位造价 | 4.5 | 元/W |  |  | 年节省额（对照全量电网供电） |  | 万元
储能单位造价 | 1 | 元/Wh |  |  | 节省率
柴发单位造价 | 0.5 | 元/W
充电桩投资 | 300 | 万元 |  |  | 合规参考（就近就地消纳与可再生占比）
配电工程等其他投资 | 800 | 万元 |  |  | 自用/可用发电量 ≥60%
其他电源投资 | 0 | 万元 |  |  | 可再生装机占比 ≥50%
自用/年用电量 ≥30%
B 运行参数
年出力衰减率 | 0.5% | % |  |  | 首年电量、费用与收益构成（所选场景）
储能更换年份 | 12 | 第N年 |  |  | 年可用发电量（万kWh）
更换费用比例 | 50% | % |  |  | 年自发自用电量（万kWh）
运维费率 | 1.5% | % |  |  | 年余电上网电量（万kWh）
保险费率 | 0.25% | % |  |  | 年下网购电量（万kWh）
柴发年发电量（万kWh）
C 融资与税务 |  |  |  |  | 储能年放电量（万kWh）
资本金比例 | 30% | % |  |  | 储能年谷时充电量（万kWh）
贷款利率 | 4.5% | % |  |  | 年总用电量（万kWh）
贷款年限 | 15 | 年 |  |  | 年购电电度费（万元）
运营期 | 25 | 年 |  |  | 年需量（容量）电费（万元）
折旧年限 | 20 | 年 |  |  | 年就近消纳输配电费（万元）
残值率 | 5% | % |  |  | 年政府性基金及附加（万元）
所得税率 | 25% | % |  |  | 柴发年燃料成本（万元）
所得税三免三减半 | 是 |  |  |  | 其他电源年成本（万元）
可抵扣进项税比例 | 10% | % |  |  | 年综合用电成本（万元）
基准折现率 | 6% | % |  |  | 综合到户电价（元/kWh）
全量电网供电对照成本（万元）
年节省额（万元）
节省率
① 自发自用节省（万元）
② 峰谷套利（万元）
③ 需量优化（万元）
④ 余电上网（万元）
⑤ 需求响应（万元）
⑥ 充电桩服务费（万元）
⑦ 环境价值（单列，万元）
自用/可用发电量
自用/年用电量
可再生装机占比
投资构成
[5 empty] | 光伏投资 |  | 万元
[5 empty] | 风电投资 |  | 万元
[5 empty] | 储能投资 |  | 万元
[5 empty] | 柴发投资 |  | 万元
[5 empty] | 充电桩投资 |  | 万元
[5 empty] | 配电工程等其他投资 |  | 万元
[5 empty] | 其他电源投资 |  | 万元
[5 empty] | 总投资 |  | 万元
[5 empty] | 资本金 |  | 万元
[5 empty] | 贷款 |  | 万元
综合到户电价对比（元/kWh）
[5 empty] | 微电网综合到户电价 |  | 元/kWh
[5 empty] | 全量电网供电对照价 |  | 元/kWh
逐年现金流（万元）
年份 | 年收益合计（扣燃料成本） | 运维保险 | 实缴增值税 | 附加税费 | 更换支出 | 期末回收 | 所得税（全投资） | 税后全投资净现金流 | 累计 | 资本金净现金流
0 |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on C5: 电量结构与费用结构（首年电量平衡、购电费、需量电费与收益分项）按典型日逐小时调度模拟预先算定，三个电价场景覆盖代理购电、市场化购电与按容量计费三种路径；电价场景与「典型日负荷形态」两个选项各自独立，任意组合均已预设结果。场景内的投资、融资、折旧、税务、折现等财务参数均可在下方自由调整。需要其他电价路径或资产组合时，请使用介子九维小程序在线测算。
Note on C7: 典型日日内负荷曲线的形态，决定储能充放时序、需量峰值与峰谷套利空间。白天生产型负荷集中于白班、与光伏出力叠合度高；晚高峰型负荷晚间抬升、晚间需量峰值最高；连续三班型 24 小时平直、需量峰值最低。三种形态各自按逐小时调度模拟预先算定电量与费用结构，切换后收益分项、需量电费与财务指标随之重算。
Note on C11: 光伏单位造价（EPC全包）。 示例：3.0 元/W
Note on C12: 风电单位造价。 示例：4.0~5.0 元/W
Note on C13: 储能单位造价（按容量计）。 示例：1.0 元/Wh
Note on C14: 柴发单位造价。 示例：0.5 元/W
Note on C15: 充电桩建设投资总额。 示例：300 万元
Note on C16: 微电网配电工程、监控保护等其他投资。 示例：800 万元
Note on G16: 《关于开展工业绿色微电网建设的通知》（工信厅联节〔2025〕77号，2025年发布）：新建可再生能源年就近就地自消纳原则上不低于60%
Note on C17: 其他电源投资总额。 无则填0
Note on G17: 参照《关于加快推动新型储能和智能微电网发展的指导意见》（发改能源〔2024〕1339号）口径
Note on G18: 选择就近消纳（发改价格〔2025〕1192号）路径时适用
Note on C20: 可再生电源年出力衰减率，作用于自发自用节省、余电上网与环境价值等随出力变动的收益项。
Note on C21: 储能达到循环寿命、需整体更换的年份。磷酸铁锂储能典型可用约10~15年，按实际选型与循环工况填写。 示例：第12年 更换支出当年全额费用化税前扣除，其进项税当年补入抵扣池，现金流出按含税全额。
Note on C22: 储能更换费用相对储能初始投资的比例（分母是储能这一项的初始投资，不含光伏、风电等其它投资）。更换费用＝储能初始投资×本比例，在更换年份当年一次性计入现金流，不逐年分摊。电池价格逐年下降，通常取初装投资的折扣值。 示例：50%（第12年按储能初投资的一半计更换成本）
Note on C23: 年运维费占总投资比例。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：1.5%
Note on C24: 年保险费占总投资比例。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：0.25%
Note on C27: 资本金占总投资比例。 示例：30%
Note on C28: 长期贷款年利率（等额本息）。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：4.5%
Note on C29: 贷款年限。 示例：15 年 贷款年限宜不大于运营期，超出部分的未偿本金将在运营期末一次性扣减资本金现金流。
Note on C30: 运营期（财务评价期）。 示例：25 年 本工作簿现金流表最长支持25年。
Note on C31: 折旧年限（年限平均法）。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：20 年 年折旧额分母恒用税法折旧年限；计提年限不超过运营期，期末未折旧账面净值随余值一并回收。
Note on C32: 期末残值率。行业惯例值，可按企业实际情况修改。 示例：5%
Note on C33: 企业所得税率。 示例：25% 当年应纳税所得额为负时按税法结转以后五个年度弥补。
Note on C34: 三免三减半优惠（依据《关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税〔2008〕116号，2008年9月8日印发）目录）。注意：优惠按可再生投资占比近似分摊；备案制光伏适用性存在地区争议，正式测算前与主管税务机关确认。 默认开启（含风险提示） 本工作簿按近似口径处理：优惠只作用于光伏、风电投资对应的份额（按投资占比分摊），储能、充电桩、柴发与配电投资不在优惠目录、不享受优惠。
Note on C35: 建设投资中可形成增值税进项税抵扣的比例（进项税池 = 总投资 × 该比例，折旧计税基数为总投资扣除进项税池）。设备购置进项税按13%税率抵扣，建筑安装按9%，综合比例取决于分项投资构成，上限为13/113（约11.5%）。示例值待核，请按分项投资估算表核实。 示例：10%
Note on C36: 财务基准收益率（折现率），用于NPV、动态回收期与LCOE。发电项目现行无官方基准值（《关于调整部分行业建设项目财务基准收益率的通知》（发改投资〔2013〕586号，2013年3月15日印发）仅调整了电网），微电网亦无专门行业基准，默认6%为行业惯例值，可按企业实际情况修改，行业可比参照普遍不低于6%。 示例：6%

## _引擎 (hidden)
标量（引擎口径 2026-07；勿改）
电价场景序号
负荷形态序号
组合列号
s_gen_avail
s_self_use
s_export
s_purchase
s_diesel_q
s_ess_discharge
s_ess_charge_grid
s_total_load
s_energy_cost
s_demand_fee
s_td_fee_1192
s_fund_fee_1192
s_dg_cost
s_other_cost
s_user_total
s_user_avg_price
s_baseline
s_saving
s_saving_rate
s_rev_selfuse
s_rev_arbitrage
s_rev_demand_saving
s_rev_export
s_rev_dr
s_rev_ev
s_green_avoid
s_ratio_self_of_gen
s_ratio_self_of_load
s_re_capacity_share
s_pv_mw
s_wind_mw
s_ess_mw
s_ess_mwh
s_dg_mw
capex_pv
capex_wind
capex_ess
capex_dg
capex_total
holiday_share
n_years
equity
loan
loan_years_r
pay
capex_net
vat_pool0
dep_base
dep_years_tax
dep_years_eff
dep_annual
opex
salvage_value
terminal_value
replace_year_r
benefit_flat
年份 | 运营期内 | 衰减系数 | 衰减性收益 | 毛收益 | 更换支出 | 更换进项税 | 应税收入含税 | 应税收入不含税 | 销项税 | 进项池期初 | 实缴增值税 | 进项池期末 | 附加税费 | 净收益不含税口径 | 期初贷款余额 | 利息 | 还本付息 | 还本 | 期末贷款余额 | 折旧 | 免减系数 | 有效税率系数 | EBT全投资 | 亏损池A·1年 | 亏损池A·2年 | 亏损池A·3年 | 亏损池A·4年 | 亏损池A·5年 | 亏损池A·当年弥补 | 应税所得·全投资 | 所得税·全投资 | EBT资本金 | 亏损池E·1年 | 亏损池E·2年 | 亏损池E·3年 | 亏损池E·4年 | 亏损池E·5年 | 亏损池E·当年弥补 | 应税所得·资本金 | 所得税·资本金 | 期末回收 | 税前全投资净现金流 | 税后全投资净现金流 | 资本金净现金流 | 累计税后 | 转正标志 | 折现税后 | 累计折现 | 转正标志动态 | 自产电量衰减后 | LCOE年成本 | 符号跟踪·税前 | 变号计数·税前 | 符号跟踪·税后 | 变号计数·税后 | 符号跟踪·资本金 | 变号计数·资本金
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
chk_pre_lo
chk_pre_hi
chk_post_lo
chk_post_hi
chk_eq_lo
chk_eq_hi
irr_pre
irr_post
irr_eq
npv
payback_s
payback_d
lcoe